## Sheet1
For example, the exciting current of a typical power transformer is about 1 to 2 percent of full-load current. Electric Machinery by Fitzgerald page 68
| Perm. Of iron core | 0.001256 | [8 empty] | Take 5% (2% de çok az geldi yha)
| V1 | 34500
| V2 | 400
| S | 1000000
| I | 28.9855
| Imgn | 1.4493
| Xmgn | 23805 | Sec. Turns | Pri. Turns | Winding Area (mm2) | a (mm) |  | L=N2.a2.perm.STACK/12a (ind. Formülü)
| Lmgn | 75.8121 | 1 | 86.25 | 1388.8889 | 26.3523
| Turns Ratio | 86.25 | 2 | 172.5 | 2777.7778 | 37.2678
| J | 3 | 3 | 258.75 | 4166.6667 | 45.6435 |  | Stack= | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 4 | 345 | 5555.5556 | 52.7046 |  | N2.a = | 724319.445 | 362159.7225 | 241439.815 | 181079.8613 | 144863.889
|  |  | 5 | 431.25 | 6944.4444 | 58.9256
|  |  | 6 | 517.5 | 8333.3333 | 64.5497
|  |  | 7 | 603.75 | 9722.2222 | 69.7217
SOLUTION:
|  |  | Sec. Turns | Pri. Turns | N2 | a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5)
|  |  | 1 | 86.25 | 7439.0625 | 97.367 | 48.6835 | 32.4557 | 24.3418 | 19.4734 |  |  | a=0.7 m | Npri=517
|  |  | 2 | 172.5 | 29756.25 | 24.3418 | 12.1709 | 8.1139 | 6.0854 | 4.8684 |  |  | Core is as shown on figure
|  |  | 3 | 258.75 | 66951.5625 | 10.8186 | 5.4093 | 3.6062 | 2.7046 | 2.1637 |  |  | Resulting Lm= 78 H which results in less than 5% magnetization current
|  |  | 4 | 345 | 119025 | 6.0854 | 3.0427 | 2.0285 | 1.5214 | 1.2171 |  |  | Required winding easily fits the window area
|  |  | 5 | 431.25 | 185976.5625 | 3.8947 | 1.9473 | 1.2982 | 0.97367 | 0.77894
|  |  | 6 | 517.5 | 267806.25 | 2.7046 | 1.3523 | 0.90155 | 0.67616 | 0.54093
|  |  | 7 | 603.75 | 364514.0625 | 1.9871 | 0.99354 | 0.66236 | 0.49677 | 0.39742